| Заявленная мощность, кВт | до 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент спроса | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,48 | 0,45 |

Перечень электроприемников квартир для определения заявленной мощности

| 1. Освещение | - 25-30 Вт/м2 общей площади |
| --- | --- |
| 2. Розеточная сеть - (телерадиоаппаратура, бытовые электроприборы: утюги, холодильники, пылесосы) | - 25-30 Вт/м2 общей площади |
| 3. Электроплита | - 8-10,5 кВт |
| 4. Стиральная машина | - 2,2 кВт |
| 5. Посудомоечная машина | - 2,2 кВт |
| 6. Сауны | - 4-12 кВт |
| 7. Джакузи с подогревом | - 2,5 кВт |
| 8. Душевая кабина с подогревом | - 3,0 кВт |
| 9. Водонагреватели аккумуляционные | - 1,5-2 кВт |
| 10. Водонагреватели проточные | - 5-18 кВт |
| 11. Кондиционеры | - 1,5 кВт |
| 12. Кухонные бытовые электроприборы | - 4-5 кВт/квартиру |
| 13. Теплые полы | - 60-80 Вт/м2 подогреваемого пола |