МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

	05 травня 2009
	м.Київ
	№231


Про затвердження та введення в дію «Зміни № 3 до глави 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ» і глави 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006

Введено:  «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)

З метою забезпечення якісного та ефективного виконання проектних і будівельно-монтажних робіт зі спорудження повітряних ліній електропередавання напругою до 750 кВ, регламентованих вимогами глав 2.4 і 2.5 ПУЕ:2006,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію через 90 днів з дати підписання цього наказу «Зміну № 3 до глави 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до         1 кВ» і глави 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006 (далі – Зміна № 3), що додається.

2. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиці-йний фонд розвитку енергетики» (Пержинський В.В.) внести Зміну № 3 до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго в установленому порядку і забезпечити видання необхідної кількості примірників Зміни № 3 та їх надходження енергетичним компаніям і державним підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, і господарським товариствам, щодо яких Мінпаленерго здійснює управління корпоративними правами держави, відповідно до їх замовлень.

3. Державному підприємству «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект» (ЛяхВ.В.) забезпечити подальший науково-технічний супровід процесу впровадження глави 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ» і глави 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лучнікова В.А.

Міністр                                     Ю. Продан

Зміна № 3 до глави 2.4 «Повітряні лінії електропередавання напругою до         1 кВ» і глави 2.5 «Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ» ПУЕ:2006
Затверджено 

наказом Міністерства палива і 

енергетики Украини від 05.05.2009 р. № 231

Глава 2.4. Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ

Пункт 2.4.2. Останнє речення другого абзацу викласти в новій редакції:

Ізоляція жил СІП має виготовлятися зі зшитого світлостабілізованого поліетилену, стійкого до впливу зовнішнього середовища; СІП повинен бути стійким до розпов​сюдження вогню згідно з ДСТУ 4216.

Пункт 2.4.53. Перший абзац викласти в новій редакції:

Відстань по горизонталі від неізольованих проводів ПЛ за умови їх невідхилення до елементів будівель і споруд повинна бути не менше 2 м (охоронна зона).

У разі розташування будівель і споруд в охоронній зоні відстань по горизонталі від проводів ПЛ за їх найбільшого відхилення до елементів цих будівель і споруд повинна бути не менше ніж:

- 1,5 м – до балконів, терас і вікон;

- 1,0 м – до глухих стін будівель і споруд.

У разі якщо дотримання цих умов неможливе, необхідно використовувати СІП із виконанням умов 2.4.52.

Глава 2.5. Повітряні лінії електропередавання напругою 
вище 1 кВ до 750 кВ

Пункт 2.5.1. Доповнити абзацом:

На ПЛ напругою 400 кВ поширюються вимоги Правил, що стосуються ПЛ на​пругою 500 кВ.

Пункт 2.5.2. Доповнити абзацом:

Повітряна лінія із захищеними проводами (ПЛЗ) – ПЛ з проводами, у яких поверх струмопровідної жили нанесено екструдовану полімерну захисну ізоляцію, що виключає коротке замикання між проводами у разі доторкання до них і зменшує імовірність замикання на землю.

Пункт 2.5.5. Доповнити абзацами:

Охоронна зона ПЛ (ОЗ) – простір уздовж траси ПЛ, в межах якого для збереження ПЛ і безпеки населення обмежено певні види діяльності, зокрема заборонено розта​шування житлових, громадських, дачних будівель, АЗС, сховищ пально-мастильних матеріалів, ринків, стадіонів, територій навчальних та дитячих установ, спортивних та гральних майданчиків, зупинок громадського транспорту (2.5.175), а розміщення будівель і споруд іншого призначення можливе тільки з дозволу суб'єкта господа​рювання, у віданні якого перебуває ПЛ. Діяльність в охоронній зоні регламентують «Правила охорони електричних мереж». Межі ОЗ встановлюють на унормованних відстанях від крайніх невідхилених проводів.

Санітарно-захисна зона ПЛ (СЗЗ) – простір уздовж траси ПЛ напругою 330 кВ і вище, за межами якого дія електричного поля будь-якої тривалості небезпечна для людського організму і домашніх тварин. Межі СЗЗ встановлюють на унормованих відстанях від крайніх невідхилених проводів ПЛ або на відстанях, де напруженість електричного поля зменшується до 1 кВ/м.

Пункт 2.5.166. Третій абзац. Друге речення викласти в новій редакції:

Проходження ПЛ територією фруктових садів з насадженнями висотою до 4 м дозволяється без прокладання просік.

Пункт 2.5.169. Третій абзац. Друге речення доповнити текстом:

... вулиць і доріг місцевого призначення.

Таблицю 2.5.32 викласти в новій редакції:

	Напруга, кВ 


	Відстань по горизонталі від проекцій крайніх проводів до межі зон і споруд, м

	
	Проводи в невідхиленому стані
	Проводи в стані найбільшою відхилення

	
	Відстань до межі ОЗ
	Відстань до межі СЗЗ
	Відстань до об'єктів (будівель, споруд, гаражів), розміщених в ОЗ

	Більше  1 до 20
	10
	-
	2

	35
	15
	-
	4

	110
	20
	-
	4

	150
	25
	-
	5

	220
	25
	-
	6

	330
	30
	20
	8

	500
	30
	30
	Розміщення об'єктів в ОЗ заборонено* 

	750
	40
	40
	Розміщення об'єктів в ОЗ заборонено* 

	* До виробничих будівель і споруд тільки на території електроустановок дозволена відстань становить 10 м 


Пункт 2.5.174. Перший абзац викласти в новій редакції:

Проходження ПЛ напругою до 330 кВ над виробничими, складськими будівлями та іншими спорудами у разі їх розміщення в ОЗ ПЛ з дозволу суб'єкта господарю​вання, у віданні якого перебуває ПЛ (див. 2.5.175), а також проходження ПЛ напругою до 500 кВ над виробничими будівлями і спорудами, на території електроустановок виконують при дотриманні таких умов:

- будівлі та споруди повинні мати І або II ступінь вогнестійкості відповідно до будівельних норм і правил пожежної безпеки, а також покрівлю з негорючих матеріалів;

- відстань по вертикалі від проводів ПЛ до вказаних будівель і споруд при найбільшій стрілі провисання повинна бути не меншою, ніж визначено в табл. 2.5.33;

- кріплення проводів на ПЛ напругою до 220 кВ у прогонах перетину має бути подвійним.

Таблицю 2.5.33 викласти в новій редакції:

	Умови роботи ПЛ
	Найменша відстань, м,  

для ПЛ напругою, кВ

	
	до 35
	110
	150
	220
	330
	500

	Нормальний режим:             
- до поверхні землі; 
	7
	7
	7,5
	8
	11
	15,5

	- до виробничих будівель і споруд 
	3
	4
	4
	5
	7,5
	8

	Обрив проводу в суміжному прогоні до поверхні землі 
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	–
	–

	Примітка. ПЛ не повинні перешкоджати безпечній роботі пожежних автосходів та колінчастих підйомників. 


Пункт 2.5.175. Другий абзац викласти в новій редакції:

Якщо відстань до об'єкта в ОЗ менше передбаченої табл. 2.5.32 або об'єкт розта​шований безпосередньо під проводами ПЛ, вертикальні габарити між проводами та об'єктами має бути дотримано відповідно до табл. 2.5.33, а також виконано додаткові умови, зазначені в 2.5.174.

Розміщення в ОЗ ПЛ житлових, громадських, дачних будівель, АЗС, сховищ пально-мастильних матеріалів, ринків, стадіонів, територій навчальних та дитячих установ, спортивних та гральних майданчиків, зупинок громадського транспорту заборонено.

Допускається, як виняток, на ділянках траси ПЛ 6 кВ і 10 кВ, розташованих в умовах обмеженої забудови, відстань по горизонталі від крайніх проводів ПЛ при найбільшому їх відхиленні до найближчих виступаючих частин житлових, громад​ських і дачних будівель приймати не менше ніж 2 м за умови застосування на таких ділянках ПЛЗ (2.5.2).

Пункт 2.5.176. Другий і третій абзаци вилучити. 
Пункт 2.5.177. Послання на 2.5.176 вилучити.

